## Disclaimer
DISCLAIMER
Beste gebruiker, In dit document worden alle functionele eisen die opgenomen zijn in de verschillende reeds gepubliceerde hoofdstukken van de Vlaamse Tunnelrichtijn verzameld. Deze eisen mogen niet zonder hun context in het desbetreffende hoofdstuk geïnterpreteerd worden. Bij deze een oproep om steeds het gehele hoofdstuk door te nemen, aangezien er ook belangrijke richtlijnen niet in de genummerde eisen wordt meegegeven. Met vriendelijke groeten, Commissie Tunnels Agentschap Wegen en Verkeer

## Functionele eisen
Funtionele eis nr. | Tekst van de functionele eis | Hoofdstuk | Code | Versie | Datum goedgekeurd
FE. B500-001 | De afvoer van vloeistof naar de vloeistofkelder(s) gebeurt op basis van zwaartekracht alleen. Hiervoor worden geen elektrische en/of bedienbare elementen gebruikt. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-002 | In een voertuigkoker met langshellingen (>1%) mag geen zeer open asfalt (ZOA) toegepast worden. Bij gebruik van ZOA op toeritten loopt het ZOA wel door tot circa 20 m in de voertuigkoker. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-003 | Een standaard dwarshelling van minimaal 2,5 % wordt toegepast in een voertuigkoker. Bij langshellingen > 4,5 % of een langshelling in combinatie met een grote breedte is een grotere dwarshelling aan te bevelen. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-004 | Een wentelende verkantingsovergang zonder een langshelling van minimaal 1 % heeft een lengte die beperkt wordt tot de minimaal toegestane lengte van de verkantingsovergang met het oog op wegverloopzicht conform het ‘Vademecum Weginfrastructuur’ (VWI). | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-005 | Het wegontwerp is zodanig dat bij uitstroming van 1,8 m³ benzine per minuut uit een tankwagen het plasoppervlak op die locatie niet groter wordt dan 500 m². | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-006 | Een doorlopende langse markering in de tunnel wordt uitgevoerd als ‘ribbelmarkering’. Aan de laagste zijde van de rijbaan wordt de markering minstens om de meter onderbroken met een dwarse opening van 3 centimeter breed. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-007 | In de voertuigkoker bestaat de gravitaire vloeistofafvoer uit goten met inlaatputten en voldoet aan: - elke inlaatput heeft een afvoercapaciteit van minstens 0,5 m³ per minuut en is voorzien van een (kleine) zandvang met sifon; - het bovendeel/rooster in de hoogte verstelbaar is; - vloeistoffen die tussen de wegverharding en de draagconstructie terecht komen dienen afgevoerd te worden via de inlaatputten zodat hier geen stagnatie kan plaatsvinden; - de tussenafstand is maximaal 20 m en bij opgaande hellingen maximaal 10 m; - inlaatputten worden niet geplaatst op locaties waar mensen tijdens een calamiteit de riolering moeten oversteken (nooduitgangen, hulppostkasten...). | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-008 | Extra inlaatroosters worden voorzien boven elk waterslot van een vloeistofkelder met een open oppervlak van in totaal ten minste 0,3 m². Er wordt aangetoond dat het open oppervlak voldoende groot is om geen water op straat te krijgen bij de terugkeerperiodes van de vloeistofkelders. Indien deze roosters ook dienst doen als toegangspunt tot de zandvang/waterslot, is minimaal een van de roosters als mangat uitgevoerd. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-009 | Een dwarsgoot is enkel toegestaan voor tunnels met een langshelling van meer dan 2 % ter hoogte van de tunnelportalen. De dwarsgoot heeft een minimale breedte van 20 cm en voldoet aan de verkeersklasse F900 volgens NBN EN 1433. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-010 | De capaciteit van de riolering, waarmee vloeistoffen vanuit de voertuigkokers naar de vloeistofkelders worden afgevoerd, bedraagt ten minste 4 m³ per minuut. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-011 | De buisdiameter van de riolering in de voertuigkoker wordt afgestemd op de langshelling en de gevraagde transportcapaciteit, maar is minimaal 250 mm. ‘Code van goede praktijk voor het ontwerp van rioleringssystemen’ (2012) wordt gevolgd voor de bepaling van de diameter. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-012 | Er wordt aangetoond dat een explosie in de rioolbuizen niet kan leiden tot het bezwijken van de vloer van de voertuigkoker en de toeritten. Hier is normaal gezien aan voldaan met bovenaan 150 mm ballastbeton en onder de rioolbuis 60 mm beton. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-013 | De terugkeerperiode voor de ontwerp- en nazichtsberekening van de riolering van toeritten is respectievelijk T2 en T20 voor een standaard wegopbouw en T20 en T50 voor riolering in U-bakken. Voor tunnels gelegen op Europese en Vlaamse hoofdwegen wordt rekening gehouden met het Hoog-zomer scenario voor 2100, terwijl voor andere wegen het Hoog-zomer scenario voor 2050 wordt gebruikt. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-014 | Ook in niet-voertuigkokers of technische ruimtes worden vloeistoffen afgevoerd om het ontstaan van plassen op een diep punt te vermijden. De uitvoeringsvorm volgt het principe dat een gasdichte afsluiting bestaat tussen de verschillende compartimenten (vluchtkoker, vloeistofkelders en voertuigkokers). Indien de vloeistoffen niet gravitair afgevoerd kunnen worden (naar de vloeistofkelders), wordt een putje voorzien met daarin een pompje. Dit pompje moet worden aangestuurd om ervoor te zorgen dat het putje niet overstroomt en dat de waterinlaat van het pompje niet droog komt te staan. De afvoerleiding van het pompje beschikt over een terugslagklep, en deze leiding mondt uit in een vloeistofkelder of in een rioolbuis die naar een vloeistofkelder of de omgeving afvoert. Het defect raken van het pompje of de aansturing daarvan hoeft niet automatisch gedetecteerd of gemeld te worden. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-015 | Indien technisch (en economisch) haalbaar wordt een tunnel geheel waterdicht uitgevoerd en wordt geen grondwater afgevoerd richting de vloeistofkelders. Indien grondwater wel onttrokken en afgevoerd wordt dient deze stroom afzonderlijk verzameld te worden, het debiet gemeten te worden en afzonderlijk afgevoerd te kunnen worden. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-016 | Minstens één vloeistofkelder wordt voorzien in een tunnel van het type hoofdkelder. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-017 | Vloeistoffen afkomstig van buiten het omsloten deel mogen enkel tot in een hoofdkelder stromen, en niet verder in de tunnel richting een middenkelder. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-018 | Een middenkelder bevindt zich op die locatie(s) in het omsloten deel waar vloeistoffen onder natuurlijk verval niet verder kunnen stromen en is meestal beperkt in capaciteit. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-019 | Bij aanwezigheid van drainagewater in de hoofdkelder wordt ook een drainagevloeistofopslag voorzien met eigen pompen. Deze opslag krijgt een overstort richting een andere opslag in de hoofdkelder. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-020 | Een gescheiden hoofdkelder wordt uitgevoerd met minstens twee gescheiden vloeistofopslagen: een vuilvloeistofopslag en een schoonvloeistofopslag. Een ongescheiden hoofdkelder wordt uitgevoerd met minstens één enkele vloeistofopslag: een hoofdvloeistofopslag. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-021 | Een hoofdkelder mag als een ongescheiden hoofdkelder worden uitgevoerd als het oppervlak dat neerslag opvangt en naar de hoofdkelder afvoert, kleiner is dan 200 m², of als dit specifiek is toegestaan volgens het lozingsschema en de afspraken voor het lozen van water, zoals overeengekomen met de rioolbeheerder en/of waterbeheerder. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-022 | In een gescheiden hoofdkelder loopt vloeistof afkomstig uit de zandvang altijd eerst de vuilvloeistofopslag in, tot deze vol is. Vervolgens komt de overige vloeistof terecht in de schoonvloeistofopslag. Het systeem dat ervoor zorgt dat eerst de vuilvloeistofopslag volloopt en daarna pas de schoonvloeistofopslag, mag geen elektrische of bedienbare componenten bevatten die bij uitval of verkeerde bediening kunnen verhinderen dat beide vloeistofopslagen hun volledige ontworpen capaciteit (inclusief overcapaciteit) bereiken. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-023 | Vloeistoffen die vanuit de vuilvloeistofopslag naar de schoonvloeistofopslag vloeien dienen langs een duikschot te passeren om lichte drijvende vloeistoffen in de vuilvloeistofopslag te houden. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-024 | Een middenkelder beschikt over een middenvloeistofopslag. Deze dient een pompinstallatie te hebben die de vloeistof kan afvoeren naar ten minste één hoofdkelder. Indien er sprake is van meer dan één hoofdkelder in de tunnel, dan dient de vloeistof vanuit de middenvloeistofopslag zowel naar een hoofdkelder in de richting van oplopende hectometrering, en een hoofdkelder in de richting van aflopende hectometrering kunnen afgevoerd te worden. In de betreffende hoofdkelder dient deze vloeistof afgevoerd te worden naar de vuil- of hoofdvloeistofopslag. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-025 | Bij aanwezigheid van drainagewater in de middenkelder of grote hoeveelheden lekwater (wat in essentie grondwater is dat opgepompt wordt) wordt een drainagevloeistofopslag voorzien. Het drainagewater wordt afgevoerd richting de drainagevloeistofopslag van een hoofdkelder. De drainagevloeistofopslag krijgt een overstort richting een andere opslag in de middenkelder. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-026 | De minimale hoogte van een vloeistofkelder bedraagt 2 m. Alle zones die betreden worden tijdens inspecties en regelmatig onderhoud zijn bereikbaar via een looppad met een vrije hoogte van 2m. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-027 | Een vloeistofopslag dient waterdicht te zijn. Opgeslagen vloeistof mag niet lekken naar het grondwater of naar andere ruimtes in de tunnel. Een vloeistofkelder mag niet over een dilatatievoeg lopen. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-028 | In een vloeistofkelder dienen obstakels zoals steunpilaren zo veel mogelijk vermeden te worden, indien zij strikt noodzakelijk zijn, bestaan ze uit ronde cilindervormige palen. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-029 | In een vloeistofkelder wordt hellingsbeton naar de pompen toe voorzien. De helling hiervan bedraagt minimaal 1 % en maximaal 2,5 %. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-030 | De rioolbuizen en de vloeistofkelders dienen gasdicht van elkaar gescheiden te worden met een waterslot. Een waterslot van een hoofdkelder heeft een minimum hoogte van 500 mm en doorstroomoppervlakte groter dan 1 m². Een waterslot van een middenkelder heeft een minimumhoogte van 200 mm en een doorstroomoppervlakte groter dan 0,3 m². De maximumhoogte van een waterslot is 1000 mm. Om na te gaan of voldoende overhoogte voorzien is, wordt gerekend met een lichte vloeistof met een dichtheid van maximaal 850 kg/m³. Een te laag waterniveau in een waterslot wordt steeds voorkomen. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-031 | Elke vloeistofkelder dient voorzien te worden van een zandvang waar alle vloeistofstromen in toekomen. De enige uitzondering hierop is de afvoer van een middenkelder, die direct in de vuilvloeistofopslag of hoofdvloeistofopslag uitmondt. De zandvang kan vaak zo ingericht worden dat deze dienst doet als waterslot. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-032 | Op de aanvoerleiding naar een pompkelder wordt een wandafsluiter met spindelbediening en spindelpot geplaatst. Deze wandafsluiter maakt het mogelijk, ook bij lichte neerslag, de vloeistofopslag volledig droog te pompen om bepaalde onderhoudstaken te kunnen uitvoeren. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-033 | Een vloeistofopslag dient gebruik te maken van een ontluchtings- en beluchtingssysteem. Dit systeem dient uitgevoerd te worden met een buis die geen ventilatoren of andere elektrische systemen bevat en de vloeistofopslag verbindt met het maaiveld of de voertuigkoker. De buis dient zo gedimensioneerd te zijn dat het drukverschil aan de ingang en de uitgang voldoende is om de benodigde luchtstroming te realiseren. In de vloeistofopslag komt de buis bovenaan uit op een hoogte boven het hoogste vloeistofpeil, de afstand tot de toegangsluiken wordt zo groot mogelijk gehouden. De buis dient bij voorkeur op het maaiveld uit te komen met een verluchtingspijp in roestvrij staal (RVS) zoals beschreven door Aquafin: ‘Verluchtingspijpen in RVS: Typedetail 013 (bis)’. Indien dit (economisch) niet haalbaar is vanwege de afstand tussen de vloeistofopslagruimte en het maaiveld, zoals in het geval van een vloeistofopslagruimte in het midden van een onderwatertunnel, kan hiervan worden afgeweken. In dat laatste geval zijn de volgende eisen van toepassing: - De uitgang van de buis dient zo hoog mogelijk in een voertuigkoker te worden aangebracht. - Er dient een vlamdover te worden gebruikt op de uitgang van de buis. - Metalen delen van het ontluchtings/beluchtingssysteem dienen te worden geaard. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-034 | Apparatuur in een vloeistofopslagruimte (zowel boven als onder het vloeistofniveau) dient geschikt te zijn voor gebruik in ATEX zone 1 conform NBN EN IEC 60079-10 'Explosieve atmosferen - deel 10: classificatie van gebieden - explosieve gasatmosferen'. Zone 1 is een plaats waar een explosieve atmosfeer, bestaande uit een mengsel van brandbare stoffen in de vorm van gas, damp of nevel met lucht, onder normaal bedrijf waarschijnlijk af en toe aanwezig kan zijn. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-035 | Een zandvang wordt voorzien in elke pompkelder. Een of meerdere KWS-afscheider(s) worden voorzien zodat vloeistoffen die vanuit een vuil- of hoofdvloeistofopslag afgevoerd worden minstens één KWS-afscheider passeren. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-036 | De dimensionering van de zandvang gebeurt aan de hand van de Europese normen NBN EN 858-1 en NBN EN 858-2 en gebruikt minimaal het totaal afstromend debiet van een frequentiebui f7 (7 keer per jaar voorkomende bui) rekening houdende met de klimaatverandering. Grotere debieten moeten verwerkt kunnen worden zonder stroomopwaarts voor wateroverlast te zorgen, maar bij deze grotere debieten zal er wel meer slib en zand de pompen bereiken. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-037 | De dimensionering van de zandvang van de middenkelder gebruikt minimaal een debiet van 66,6 l/s. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-038 | De dimensionering van de KWS-afscheider gebeurt aan de hand van de Europese normen NBN EN 858-1 en NBN EN 858-2. Er wordt steeds gebruikgemaakt van een KWS-afscheider met coalescentiefilter waarbij een maximaal restoliegehalte van 5 mg/L (klasse I) gegarandeerd wordt. Voor de dimensionering van de vet- en zandvang dient men rekening te houden met een lichte vloeistof met een dichtheid van maximaal 850 kg/m³ (fd = 1). | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-039 | Een KWS-afscheider die stroomafwaarts van de pompen vanuit de vuil- of hoofdvloeistofopslag wordt geplaatst, wordt minstens gedimensioneerd op basis van het verwachte pompdebiet (exclusief reservepomp). Indien mogelijk wordt extra capaciteit voorzien zodat de verlaagde efficiëntie door de pompen gecompenseerd wordt. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-040 | Een KWS-afscheider die tussen de zandvang en de vuil- of hoofdvloeistofopslag wordt geplaatst, wordt minstens gedimensioneerd op basis van hetzelfde debiet als de zandvang. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-041 | Een KWS-afscheider mag geen obstructie vormen bij uitzonderlijk grote debieten. Er moet een bypass worden voorzien of het doorstroomoppervlak moet rekening houden met deze situatie. Ook een verstopping van de coalescentiefilter mag niet tot een te klein doorstroomoppervlak leiden. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-042 | Indien een KWS-afscheider zich niet in de vloeistofkelder bevindt, wordt deze ontworpen als een gesloten systeem en is via toegangsluiken aan de bovenzijde toegankelijk voor onderhoud. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-043 | Een vloeistofkelder is bereikbaar voor inspectie en klein onderhoud zonder het verkeer te moeten onderbreken. Naast de toegankelijkheid voor personeel moeten ook grote onderdelen, zoals pompen, kunnen worden vervangen. In dit geval is het toegestaan om het verkeer tijdelijk te onderbreken. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-044 | Een vloeistofkelder beschikt over minimaal twee onafhankelijke toegangsluiken. Het luik voor toegang tot de vloeistofkelder en het luik voor het ophalen van de pompen mag niet worden gecombineerd. Luiken in het wegdek (incl. pechstrook en redresseerstrook) of fietspad worden niet toegestaan. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-045 | Indien ladders gebruikt worden om een hoogteverschil (total height) groter dan 3 m te overbruggen, zijn deze voorzien van een veiligheidskooi en dienen ontworpen te worden volgens NBN EN ISO 14122-4. In pompkelders is het maximale hoogteverschil dat met één doorlopend ladderdeel wordt uitgevoerd 4,5 m. Indien het hoogteverschil groter is dan 4,5 m worden een of meerdere bordessen voorzien waarbij de ladders telkens verspringen. De afstand tussen de bordessen is maximaal 4 m (height of ladder flight) en de minimum doorgang onder het bordes is minimaal 2,1 m. Het bordes wordt indien mogelijk boven het maximale waterniveau geplaatst. Een veiligheidsoog om onderhoudspersoneel te beveiligen met behulp van persoonlijk valbeschermingsmateriaal is niet toegestaan, omdat de kans groot is dat in de praktijk het persoonlijke valbeschermingsmateriaal niet of niet correct wordt gebruikt. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-046 | Elke vloeistofopvang, elke zandvang en elk waterslot dient toegankelijk te zijn voor onderhoud met een zuigwagen. Vanaf een zuigdiepte van meer dan 6 m dient aangetoond te worden dat een zuigwagen de vloeistoffen en het slib kan afvoeren. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-047 | Elke ruimte die via een toegangsluik of een niet luchtdichte verbinding in connectie staat met een vloeistofopslagruimte wordt een grensruimte genoemd en wordt permanent in overdruk gebracht. Een voertuigkoker, vluchtkoker of dwarsverbinding mag nooit een grensruimte zijn. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-048 | Een grensruimte dient zo goed mogelijk gescheiden te zijn van omringende ruimtes (doorvoeren dichtmaken, drangers op de deuren). De toegangsluiken worden luchtdicht uitgevoerd. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. B500-049 | Apparatuur in een grensruimte (bijvoorbeeld een pompkamer) dient geschikt te zijn voor gebruik in zone ATEX 2 conform NBN EN IEC 60079-10 'Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar'. Schakelapparatuur mag niet in een grensruimte worden aangebracht. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | B500 | 1.0 | 2024-10-24
FE. C350-001 | De netto afvoeroppervlakte naar een vloeistofopvang wordt berekend door de oppervlakte van elk individueel deelgebied te vermenigvuldigen met de corresponderende afvoercoëfficiënt en deze resultaten bij elkaar op te tellen. De te gebruiken afvoercoëfficiënten zijn: - 1 voor verharde oppervlakken: onafhankelijk van de helling; - 0,8 voor onverharde bermen en taluds: hellingen gelijk aan of steiler dan 1:1; - 0,5 voor onverharde bermen en taluds: hellingen steiler dan 1:5 maar minder steil dan 1:1; - 0,3 voor onverharde bermen en taluds: hellingen steiler dan 1:100 maar minder steil dan of gelijk aan 1:5; - 0,1 voor onverharde bermen en taluds: hellingen minder steil dan of gelijk aan 1:100. Indien de onverharde oppervlakte die afstroomt richting één vloeistofkelder groter is dan 2 ha en groter is dan de verharde oppervlakte die naar deze vloeistofkelder afstroomt, wordt in een detailstudie bepaald of de afvoercoëfficiënten dienen verhoogd te worden. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | C350 | 1.0 | 2024-10-24
FE. C350-002 | Indien een klein pompdebiet voldoende is, wordt gekozen voor een type pomp met een pompdebiet van 5, 10 of 20 l/s. Dit om de pompen eenvoudig te kunnen vervangen door standaardmodellen. Grotere pompen zijn toegelaten tot een maximaal gewicht van 1500 kg. De lozingsafspraken met de water- en rioolbeheerder dienen als inperkende eisen gebruikt te worden, bovenop de richtlijnen in dit document. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | C350 | 1.0 | 2024-10-24
FE. C350-003 | De functioneel benodigde capaciteit voor een pompstation wordt bewerkstelligd met maximaal N pompen op basis van volgende criteria: - elke pomp heeft dezelfde capaciteit; - elke pomp dient gemiddeld minimaal eenmaal per maand te draaien; er wordt een rotatiesysteem toegepast waarbij afwisselend gebruik wordt gemaakt van de beschikbare pompen, inclusief de reservepomp, dewelke bij Start peil 1 (en de hoger gelegen peilen) ingeschakeld wordt. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | C350 | 1.0 | 2024-10-24
FE. C350-004 | Bij het pompstation van een hoofd-, vuil-, schoon- en middenvloeistofopslag wordt steeds minstens 1 reservepomp voorzien met hetzelfde debiet als de andere pomp(en). De redundantie is volgens het N+1-principe, waarbij N het aantal pompen is corresponderend met de functioneel benodigde capaciteit voor een pompstation. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | C350 | 1.0 | 2024-10-24
FE. C350-005 | De functioneel benodigde capaciteit voor een pompstation in de middenvloeistofopslag is bepaald door het blusdebiet (2000 l/min of 4000 l/min) en dit mogelijk aangevuld met het debiet van het automatisch repressief systeem (C506). Zonder rekening te houden met het automatisch repressief systeem komt dit neer op 33,3 l/s of 66,7 l/s. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | C350 | 1.0 | 2024-10-24
FE. C350-006 | De nuttige bergingscapaciteit voor de verschillende opslagen is: - voor een vuilvloeistofopslag minstens de hoeveelheid neerslag van de eerste 4 mm van een regenbui - voor een middenvloeistofopslag minstens 40 m³ - voor een hoofdkelder minstens 240 m³ (+ 40 m³ indien geen middenkelder aanwezig is) + het volume van een regenbui van 10 mm + het volume van een het automatisch repressief systeem indien aanwezig. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | C350 | 1.0 | 2024-10-24
FE. C350-007 | Voor wegtunnels wordt gerekend met een terugkeerperiode van 100 jaar. Voor Vlaamse- of Europese hoofdwegen wordt gebruikgemaakt van de prognose ‘hoogzomer’ van het jaar 2100. Voor tunnels op wegen met een lagere categorie wordt minstens gebruikgemaakt van de prognose “hoogzomer” van het jaar 2050. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | C350 | 1.0 | 2024-10-24
FE. C350-008 | Er wordt nagegaan dat het uitvallen van een pompstation niet onmiddellijk leidt tot wateroverlast. Vloeistofkelders van tunnels op Vlaamse of Europese hoofdwegen dienen een bui met terugkeerperiode 25 jaar te kunnen bergen bij een uitval van 3 uur. Vloeistofkelders van tunnels op wegen met een lagere categorie dienen een bui met terugkeerperiode 5 jaar te kunnen bergen bij een uitval van 6 uur. Deze voorwaarde geldt enkel voor een pompstation van een schoon- of hoofdvloeistofopslag. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | C350 | 1.0 | 2024-10-24
FE. C350-009 | Voor elke vloeistofkelder van de tunnel worden de gevolgen bepaald indien de pompen/vloeistofopslag van een kelder onvoldoende zijn en de opslag zijn maximumcapaciteit overschrijdt. Hierbij wordt gekeken welke hoeveelheid vloeistof tot gevolg heeft dat bepaalde systemen in de tunnel onder water komen te staan en hierdoor hoogstwaarschijnlijk falen. Er dient vermeden te worden dat besturing en energievoorziening van de pompstations snel geïmpacteerd wordt door het overschrijden van de capaciteit van een kelder. Ook kritische of dure installaties worden best niet geplaatst op locaties die (als eerste) in de tunnel onderlopen. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | C350 | 1.0 | 2024-10-24
FE. C350-010 | De waterinlaat of waterinlaten van een pomp dienen altijd laag in het bassin te liggen, met een beperkte afstand tot de bodem. De afstand tussen de locatie waar vloeistoffen de vloeistofopslag binnentreden en de locatie van de pompen dient best zo groot mogelijk te zijn. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | C350 | 1.0 | 2024-10-24
FE. C350-011 | De pompen in een pompstation zijn eentraps dompelpompen die ongevoelig zijn voor verstoppingen. Deze zijn aangedreven door een kortsluitankermotor en zijn verticaal opgesteld met een automatische voetbochtkoppeling. De uitlaat van de pomp is uitgerust met een geboorde DIN-flens en iedere pomp is voorzien van een geleideklauw en een geleiderail. De voetbocht van de dompelpomp wordt gemonteerd op een ankerplaat. De ankerplaat wordt bevestigd met chemische of ingestorte ankers op een gewapende betonsokkel in de pompput. De ankerplaat wordt nadien ondergoten met krimpvrije mortel. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | C350 | 1.0 | 2024-10-24
FE. C350-012 | Boven iedere pomp wordt een luik voorzien. Aan het plafond van de pompkamer, boven de luiken, wordt een hijsinstallatie aangebracht. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | C350 | 1.0 | 2024-10-24
FE. C350-013 | In een vloeistofkelder is het enkel toegestaan om pompen in een pompzonk te plaatsen indien: - een zandvang voorzien is stroomopwaarts van de pompen; - het oppervlak van de vloeistofopslag groter is dan 100 m²; - het afslagpeil van de pompen boven het bovenste punt van de bodemplaat ligt. Het oppervlak van de pompzonk is minimaal 1 m x 1 m voor elke pomp, met een voorkeur om deze over de volledige breedte te voorzien. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | C350 | 1.0 | 2024-10-24
FE. C350-014 | Elke pomp dient voorzien te zijn van een werkschakelaar in de pompkamer, waarmee elke pomp met een plaatselijke bediening aan- en uitgezet kan worden. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | C350 | 1.0 | 2024-10-24
FE. C350-015 | Persleidingen van meerdere pompen van eenzelfde pompstation in een vloeistofopvang leiden naar één verzamelpersleiding. Deze verzamelpersleiding heeft langs beide uiteinden een koppeling naar een persleiding die elk afzonderlijk de afvoercapaciteit kan verwerken met een bestuurbare afvoerkeuze. Daarnaast komt één schuifafsluiter in de verzamelpersleiding ergens centraal tussen de N+1 pompen. Vanuit een middenkelder tussen twee hoofdkelders gaat een van deze persleiding naar een hoofdkelder stroomopwaarts en de andere persleiding naar een hoofdkelder stroomafwaarts. In de hoofdkelder komen deze persleidingen uit in de vuilvloeistofopslag, onder het afslagniveau van de pompen. Vanuit een hoofdkelder vertrekken eveneens minstens twee persleidingen waarbij het mogelijk is dat deze parallel aan elkaar lopen en kunnen deze in hetzelfde lozingspunt terecht komen. Indien vanuit een vuilvloeistofopslag een overloop bestaat richting een andere opslag dient er geen redundant persleiding voorzien te worden. Indien vanuit een drainagevloeistofopslag een overloop bestaat richting een andere opslag dient er geen redundant persleiding voorzien te worden en ook geen reservepomp. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | C350 | 1.0 | 2024-10-24
FE. C350-016 | Afvoerleidingen binnen gebouwen en vloeistofkelders worden in thermisch verzinkt staal uitgevoerd, waarbij de coating voldoet aan de NBN EN ISO 1461 of in HDPE (voornamelijk voor inwendige diameters kleiner dan 250 mm). Overige afvoerleidingen zoals terreinleidingen en leidingen tussen hoofd- en middenkelder worden in HDPE 100 PN 16 SDR11 uitgevoerd. Indien de druk in de leiding de 10 bar niet kan overstijgen (of als er geen te lage onderdruk kan ontstaan) door waterslag, dan kan HDPE 100 PN10 SDR17 gebruikt worden. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | C350 | 1.0 | 2024-10-24
FE. C350-017 | Persleidingen dienen vervangbaar te zijn. Persleidingen die een levensduur hebben die minimaal gelijk is aan die van de omliggende constructie, hoeven niet separaat vervangbaar te zijn. Het aantal in de constructie opgenomen (ingestorte) leidingen wordt zo veel mogelijk beperkt. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | C350 | 1.0 | 2024-10-24
FE. C350-018 | Persleidingen worden over het gehele traject lichtjes hellend aangelegd indien mogelijk. Indien dit niet mogelijk is, wordt bekeken of plaatselijk de leidingdiameter verkleind kan worden om de stroomsnelheid lokaal te verhogen en/of wordt een ontluchter voorzien bovenop de persleiding. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | C350 | 1.0 | 2024-10-24
FE. C350-019 | Voor de dimensionering en ontwerp van de persleidingen wordt verwezen naar de Code van goede praktijk voor rioleringssystemen. Er wordt nagegaan dat waterslag of gasbelvorming geen schade of ongewenst capaciteitsverlies opleveren. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | C350 | 1.0 | 2024-10-24
FE. C350-020 | Onder alle toestanden van de pompen (1 tot N pompen ingeschakeld) moet de gemiddelde stroomsnelheid binnen bepaalde grenzen blijven: - horizontale leidingen: 0,7 ≤ vhor ≤ 2 m/s - verticale (of stijg-)leidingen: 1,8 ≤ vver ≤ 4 m/s Een optimale leidingdiameter wordt bekomen door de kosten (installatie- exploitatiekost) in te schatten over de gehele levensduur van de tunnel. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | C350 | 1.0 | 2024-10-24
FE. C350-021 | De bestuurbare afvoerkeuze van een verzamelpersleiding dient te worden gerealiseerd door aanstuurbare afsluiters te gebruiken op de betrokken leidingen. De afsluiters worden zo uitgevoerd dat, als de stroom uitvalt of er een storing optreedt tijdens het veranderen van de afvoerkeuze, ten minste één van de afvoerrichtingen open blijft. Deze bestuurbare afvoerkeuze dient steeds plaatselijk bedienbaar te zijn. Minstens voor opslagen waar deze afvoerkeuze een effect heeft op de tunnelveiligheid of milieutechnisch van belang is deze ook vanop afstand bedienbaar. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | C350 | 1.0 | 2024-10-24
FE. C350-022 | Elke persleiding die aansluit op een pomp is voorzien van een voetbocht, een terugslagklep (type balkeerklep) en een afsluiter. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | C350 | 1.0 | 2024-10-24
FE. C350-023 | Daar waar een persleiding door een muur of vloer gaat die waterdicht dient uitgevoerd te worden, wordt een doorvoerstuk in HDPE voorzien met flenzen (volgens DIN 2501). Dit doorvoerstuk wordt in de betonnen wand ingestort met een elastische muurkraag. De afstand van een flens tot de betonnen wand is minimaal 10 cm. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | C350 | 1.0 | 2024-10-24
FE. C350-024 | Bij bepaalde afvoerleidingen dienen debietmeters te worden opgenomen, zodanig dat gecontroleerd kan worden hoeveel (vervuilde) vloeistof er is afgevoerd vanuit de tunnel. Het uitgaande debiet wordt gemeten van elke drainagevloeistofopslag alsook op de midden-, vuil- en hoofdvloeistofopslag.. De debietmeters zijn zowel plaatselijk als op afstand uitleesbaar. Het bereik van de debietmeters is groot genoeg om gedurende 50 jaar het verwachte volume te kunnen meten. Bij het bereiken van de eindstand dient de meter vanaf nul door te tellen. De debietmeters moeten op een logische plaats bereikbaar en leesbaar zijn, zonder speciale voorzieningen te hoeven treffen. Een debietmeter wordt geplaatst volgens de voorschriften van de fabrikant en de code van goede praktijk die van toepassing is (grondwater of afvalwater). Elke debietmeter wordt gecombineerd met een aftappunt voor monstername. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | C350 | 1.0 | 2024-10-24
FE. C350-025 | Een Perrot-koppeling RVS A4 met aansluiting van 100 mm (‘mannelijke’ aansluiting) samen met een afsluiter worden voorzien op de verzamelpersleiding. Hierop kan de flexibele darm van een externe dompelpomp worden aangesloten om bij onderhoud van de pompinstallatie de pompkelder volledig leeg te kunnen pompen. De Perrot-koppeling wordt ondersteund met een RVS steun vanop de wand. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | C350 | 1.0 | 2024-10-24
FE. C350-026 | De persleidingen dienen te allen tijde, ook bij vorst, te blijven werken en waar nodig dienen deze hiertoe voorzien te zijn van een aparte vorstbescherming. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | C350 | 1.0 | 2024-10-24
FE. C350-027 | De peilmeetinstallatie onderscheid in een schoon-, hoofd- en middenvloeistofopslag de volgende niveaus van de vloeistof: - Bergen start peil, het niveau waarop pompen tijdens bergen worden aangezet of aangezet zijn, tijdens een normale toestand zorgt dit peil voor een waarschuwing aan het verkeerscentrum dat de opslag zijn maximale capaciteit heeft bereikt; - Bergen stop peil, het niveau waarop pompen tijdens bergen worden uitgezet of uitgezet zijn; - Start peil N+1, het niveau waarop alle N+1 pompen worden aangezet of aangezet zijn; - Start peil N, het niveau waarop alle N pompen worden aangezet of aangezet zijn; - Start peil 1, het niveau waarop de eerste pomp wordt aangezet of aangezet is; - Stop peil, het niveau waarop pompen normaal worden uitgezet of uitgezet zijn; - Laag peil, het niveau waaronder pompen bij aanschakelen droog kunnen lopen. In een vuil- en drainagevloeistofopslag beschikt de peilmeetinstallatie enkel over de vier laatst vermelde peilen (Start peil N, Start peil 1, Stop peil, Laag peil). | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | C350 | 1.0 | 2024-10-24
FE. C350-028 | De hoogte van het Stop peil ligt 10 cm boven het Laag peil. De vlotter van het Laag peil doet dienst als droogloopbeveiliging die ook dient te werken bij uitval van de interne besturing en/of in geval van onbestuurbaarheid. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | C350 | 1.0 | 2024-10-24
FE. C350-029 | De hoogte van het Start peil 1 boven het Stop peil dient groter of gelijk te zijn aan de hoogste van de volgende waarden: - 10 cm; - vloeistofhoogte overeenkomend met volgend volume V [m³]: - V ≥ 0,9 x Qp/s - V ≥ 0,12 x Qp - V ≥ 6 m³ waarbij: s = aantal cycli per uur, voor kleinere pompen (≤ 20 l/s): s ≤ 4 cycli per uur, voor grotere pompen (>20l/s): s ≤ 2 cycli per uur; Qp = het debiet van 1 pomp [l/s]; V = het nuttige pompvolume [m³]. - indien een aftapmogelijkheid is voorzien: vloeistofhoogte overeenkomend met het volume dat bij aftappen terugloopt in de vloeistofopslag plus 2 m³. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | C350 | 1.0 | 2024-10-24
FE. C350-030 | De hoogte van het Start peil N is het niveau waar alle N pompen zijn ingeschakeld en ligt minimaal 10 cm hoger dan het Start peil 1. Daarnaast is de vloeistofhoogte tussen Start peil N en Start peil 1 minimaal gelijk aan de hoogte overeenkomend met het volume V [m³]: V ≥ 0,9 x Qp/s en V ≥ 0,12 x Qp waarbij s ≤ 2 cycli per uur, en Qp = het debiet van alle N pompen opgeteld [l/s]. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | C350 | 1.0 | 2024-10-24
FE. C350-031 | Het aanslagpeil van de reservepomp (Start peil N+1) ligt boven Start peil N en wordt bepaald op basis van de gewenste terugkeerperiode waarmee deze extra pomp in werking treedt. Om het afwaartse watersysteem niet te frequent zwaar te belasten, wordt deze frequentie laag gehouden. Een standaardwaarde hiervoor is 1/10e van de gebruikte terugkeerperiode voor de opslag. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | C350 | 1.0 | 2024-10-24
FE. C350-032 | De hoogte van het Bergen start peil ligt minimaal 10 cm boven het Bergen stop peil. Daarnaast is de vloeistofhoogte tussen het Bergen start en Bergen stop peil minimaal gelijk aan de hoogte overeenkomend met het volume V [m³]: V ≥ 6m³, V ≥ 0,9 x Qp/s en V ≥ 0,12 x Qp waarbij: s ≤ 2 cycli per uur, en Qp = het debiet van alle N pompen opgeteld [l/s]. Bij het bereiken van het Bergen start peil dient het ontluchtings/beluchtingssysteem van de vloeistofkelder nog steeds te functioneren en mag er geen vloeistof in de omliggende (daarvoor niet voorziene) ruimtes terechtkomen, indien een overstort aanwezig is wordt de hoogte van de overstort het Bergen start peil. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | C350 | 1.0 | 2024-10-24
FE. C350-033 | Er wordt steeds een vlotter voorzien op Laag peil, Start peil N en Bergen start peil. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van een continu meetsysteem om de niveaus te onderscheiden of van vlotters op alle niveaus. | B500 & C350 Vloeistofopvang en -afvoer | C350 | 1.0 | 2024-10-24
FE. C301-001 | Ontwerp, bouw en werking van het ventilatiesysteem zijn berekend op: - de beheersing van de emissie van vervuilingsconcentraties bij normaal verkeer en tijdens de verkeerspieken; - de beheersing van de emissie van verontreinigende stoffen als het verkeer stilstaat wegens een incident of een ongeval; - de beheersing van hitte en rook bij brand. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-002 | In normaal bedrijf wordt de concentratie CO onder 70 ppm gehouden bij vlot rijdend verkeer. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-003 | Bij langzaam rijdend verkeer aan 30 km/u wordt de concentratie CO onder 70 ppm gehouden. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-004 | In normaal bedrijf wordt de concentratie NO2 onder 1 ppm gehouden. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-005 | In normaal bedrijf moet het mogelijk zijn de extinctiecoëfficiënt k voor zicht onder 0,007 m-1 te houden. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-006 | Tijdens onderhoud en interventie wordt voor NO2-concentratie 0,5 ppm als grenswaarde voor lange blootstellingsduur en 1 ppm voor korte tijd (15 minuten) aangehouden. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-007 | Tijdens onderhoud en interventie wordt voor CO 20 ppm als grenswaarde voor lange blootstellingsduur en 100 ppm voor korte tijd aangehouden (15 minuten). | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-008 | Het gemiddelde geluidsdrukniveau van de ventilatie bij inschakeling mag niet meer bedragen dan 87 dB (A). Op geen enkele plaats in de voertuigkoker, gemeten op een hoogte van 1,60 meter boven het wegdek, is een geluidsdrukniveau van meer dan 90 db(A) toegestaan bij een snelheid van 70 km/u. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-009 | De geluidsdruk van de omroep dient uit te komen tussen de 10 en 13 dB(A) hoger dan het specifieke omgevingslawaai in de voertuigkoker bij ventilatie en verkeer met een snelheid van 70 km/h. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-010 | Voor luidsprekerinstallaties wordt gestreefd naar een geluidsdrukniveau van 100 dB(A) en is een maximum van 105 dB(A) toelaatbaar vanwege de korte duur van de boodschap. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-011 | Een geluidsniveau van 55 dB(A) of lager is haalbaar door het afschakelen van ventilatoren in de ondersteunende voertuigkoker, gemeten buiten de directe nabijheid van de ventilator en onder normale (weers)omstandigheden. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-012 | Voor onderhoudspersoneel en hulpdiensten wordt de Codex over het welzijn op het werk Boek V.- Omgevingsfactoren en fysische agentia Titel 2.– Lawaai aangehouden. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-013 | De ‘NFPA 502: Standard for Road Tunnels, Bridges, and Other Limited Access Highways versie 2023 wordt gebruikt om de kritische snelheid te bepalen in functie van de brandlast. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-014 | De betrouwbaarheid van langsventilatie wordt via een stochastische analyse bepaald voor verschillende brandgroottes. Per brandgrootte is een toegelaten faalkans gedefinieerd die niet overschreden mag worden. De toegelaten faalkansen per brandgrootte zijn hieronder terug te vinden: 20 MW 1*10-3 50 MW 5*10-3 100 MW 15*10-3 200 MW 50*10-3 | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-015 | De maximale brandlast die moet toegepast worden bij een ventilatie-ontwerp is: - voor tunnels met ADR tunnelcategorie A, B of C: 200 MW; - voor tunnels met ADR tunnelcategorie D of E: de brandlast mag verlaagd worden tot 150 MW na het uitvoeren van een risicoanalyse en met goedkeuring van de stakeholders; - voor tunnels met vrachtwagenverbod: 30 MW. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-016 | Bij tunnels op maaiveld kan problematische aerodynamische kortsluiting vermeden/beperkt worden door toepassen van volgende maatregelen: - het ingangsportaal en uitgangsportaal liggen in de breedte hart op hart meer dan 1,4 maal de kokerbreedte uit elkaar; OF - het uitgangsportaal steekt in de lengte 1 à 2 hydraulische diameters uit ten opzichte van het ingangsportaal. Hierbij dient de minimale uitritverlenging minstens 20 m en bij voorkeur 40 m te zijn. Het laten uitsteken van het ingangsportaal is veel minder effectief; OF - een scheidingswand wordt voorzien die minstens even hoog is als de voertuigkoker en die een lengte heeft van 1 à 2 maal de hydraulische diameter van de voertuigkoker. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-017 | Bij tunnels waarvan de toerit en het portaal verzonken liggen ten opzichte van het maaiveld of de toerit geheel is omsloten door hoge geluidschermen kan problematische aerodynamische kortsluiting vermeden worden door volgende maatregelen: - het uitgangsportaal steekt circa 40 meter uit t.o.v. het ingangsportaal; OF - er staat een scheidingswand staat tussen het in- en uitgangsportaal die minstens net zo hoog is als de zijwanden van de toerit en die een lengte heeft van circa 40 meter. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-018 | Als in een ondersteunende koker geventileerd moet worden om deze koker rookvrij te houden, dient tunnelventilatie in de betreffende richting een zodanige betrouwbaarheid te hebben dat de kans op falen bij een langssnelheid van minimaal 0,2 m/s kleiner is dan 0,05 %. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-019 | Ventilatoren dienen uitgevoerd te worden als klasse F300/2h conform NBN-EN 12101. Ventilatoren die in de tunnel zelf worden geplaatst dienen bij voorkeur als klasse F400/2h worden uitgevoerd conform NBN-EN 12101. De keuze tussen F300 en F400 kan genomen worden op basis van het aantal benodigde ventilatoren voor beide opties om de toegelaten faalkansen niet te overschrijden. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-020 | In een tunnel mogen maximaal twee verschillende diameters voor de ventilatoren toegepast worden. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-021 | De longitudinale afstand tussen de ventilatoren dient minimaal tienmaal de hydraulische diameter van de voertuigkoker te zijn. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-022 | De ventilatoren worden zo dicht mogelijk bij het dienstgebouw geplaatst waaruit zij hun voeding betrekken, waarbij dit niet ten koste mag gaan van de aerodynamische efficiëntie. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-023 | De Overdrukinstallatie vluchtwegen en Tunnelventilatie mogen elkaar niet nadelig beïnvloeden. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-024 | Rookdoorslag via dwarsverbindingen bij geopende vluchtdeuren en/of rookoverslag via de tunnelportalen van de incidentkoker naar de ondersteunende kokerdient te worden voorkomen. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-025 | Ventilatoren in de voertuigkoker worden bij voorkeur minimum 20 m stroomafwaarts van een vluchtdeur gepositioneerd. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-026 | In de stationaire situatie moet worden voorkomen dat de totale luchtstroom door de ventilatoren in één cluster groter is dan de luchtstroom in de voertuigkoker, om terugstroming van rook onder de ventilatoren te voorkomen. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-027 | De laterale afstand tussen ventilatoren is groter of gelijk aan een half maal de buitendiameter van een aanjaagventilator en minimaal 0,5 m. Deze ruimte is onder andere benodigd voor onderhoud aan ventilatoren. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-028 | In het ventilatieontwerp dient voldoende redundantie voorzien te worden om uitval van een ventilator op te vangen. Hierbij dient in de berekening de meest efficiënte ventilator weggelaten te worden. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-029 | Binnen 60 seconden na het opstartsignaal moeten alle ventilatoren in de incidentkoker op de maximumcapaciteit (hoogtoeren) ingeschakeld kunnen zijn in netbedrijf. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-030 | Binnen 30 seconden na het inschakelen van alle ventilatoren in de incidentkoker dienen de ventilatoren die benodigd zijn om recirculatie in de ondersteunende koker te voorkomen te zijn ingeschakeld in netbedrijf. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-031 | Een ventilator met een vermogen kleiner dan 20 kW mag geen gebruik maken van softstarters. Ventilatoren van dit type moeten voorzien zijn van motoren die geschikt zijn voor directe aanloop. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-032 | De energievoorziening van de tunnelventilatie dient correct functioneren mogelijk te maken binnen het gehele voorgeschreven bereik van de omgevingstemperatuur. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-033 | De combinatie van materialen en de installatiewijze van voedingskabels, werkschakelaars en aansluitdozen ten behoeve van de ventilatoren in de voertuigkoker moet zodanig uitgevoerd worden dat deze het voorziene functiebehoud van de ventilatoren bij brand niet verhinderen. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-034 | De luchtkwaliteit wordt in normaal bedrijf gemeten via de extinctiecoëfficiënt en de NO2-concentratie. Er zijn vijf beperkingen gedefinieerd: - Geen zichtbeperking: K < 0,005 m-1 OF [NO2] < 0,7 ppm - Lichte zichtbeperking: 0,005 m-1 ≤ K < 0,007 m-1 OF 0,7 ppm < [NO2] < 1 ppm - Matige zichtbeperking: 0,007 m-1 ≤ K < 0,009 m-1 OF 1 ppm ≤ [NO2] < 1,25 ppm - Waarneembare zichtbeperking: 0,009 m-1 ≤ K < 0,012 m-1 OF [NO2] ≥ 1,25 ppm - Ernstige zichtbeperking: k ≥ 0,012 m-1 waarbij: K = gemiddelde waarde over X (waarbij X ≥ 2) naastgelegen sensoren en over Y seconden (Y tussen 10 en 60 seconden) k = gemiddelde waarde van een enkele sensor over 10 seconden [NO2] = gemiddelde concentratie NO2 over X (waarbij X ≥ 2) naastgelegen sensoren en over Y seconden (Y tussen 10 en 60 seconden) genomen. Voor de overschrijding van lichte tot waarneembare zichtbeperking dient het gemiddelde genomen te worden van de laatste ‘Y’ seconden op basis van een bemonstering per seconde waarbij de defaultwaarde voor de tijdsduur Y 30 seconden dient te zijn en instelbaar moet zijn tussen de 10 en 60 seconden. Als het gemiddelde van de extinctiecoëfficiënt over een tijdsduur van 10 seconden de grenswaarde voor ‘Ernstige zichtbeperking’ overschrijdt, wordt dit als een brandmelding gezien. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-035 | Elke ventilator dient zowel individueel als collectief bestuurd te kunnen worden. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-036 | Bij collectieve besturing moet de ventilator bestuurd worden door de interne besturing van de tunnelventilatie. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-037 | Bij individuele besturing mag de ventilator niet bestuurd worden door de interne besturing van de tunnelventilatie. Bij individuele besturing kan de ventilator bestuurd worden door de ventilator individuele commando’s te geven. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-038 | Als een ventilator uitvalt of manueel wordt uitgeschakeld, dient de eventueel nog beschikbare ventilatiecapaciteit via de collectieve besturing zodanig te worden ingeschakeld (of bijgeschakeld) dat het ingestelde ventilatieniveau in de ingestelde richting zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-039 | Bij uitval van de besturing dient de tunnelventilatie in de ingestelde stand en richting te blijven ventileren. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-040 | De tunnelbesturing dient te borgen dat de draaiuren van de tunnelventilatie in normaal bedrijf gelijkmatig worden verdeeld over de ventilatoren. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C301-041 | De tunnelbesturing dient te borgen dat een ingeschakelde ventilator minimaal gedurende een parametreerbare duur (default: 4 minuten) draait voordat deze weer wordt uitgeschakeld. | C301 Tunnelventilatie | C301 | 1.0 | 2023-09-28
FE. C501-001 | De functioneel benodigde capaciteit van het bluswaterreservoir dient te garanderen dat gedurende 1 uur bluswater kan afgenomen worden en is afhankelijk van de gebruikte brandblusvoorzieningen in de tunnel: - indien 4000 l/min als bluswaterdebiet geëist wordt, is dit minimaal 240 m³; - indien 2000 l/min als bluswaterdebiet geëist wordt, is dit minimaal 120 m³; - indien bijkomend ook een automatisch repressief systeem (C506) aanwezig is in de tunnel dient deze capaciteit extra opgeteld te worden bij het hierboven geëiste bluswater (240 m³ of 120 m³). | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-002 | Het brandblusreservoir wordt voorzien van een automatische vulinstallatie die het reservoir van voldoende zuiver water kan voorzien. Deze aansluiting dient ervoor te zorgen dat een leeg reservoir binnen 24 uur gevuld is. De vulinstallatie wordt uitgevoerd met een motorbediende vulafsluiter. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-003 | Vervuiling van het brandblusreservoir richting de suppletiebron wordt voorkomen. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-004 | De afvoercapaciteit van de overloopvoorziening is minimaal gelijk aan de capaciteit van de (drink)water-suppletie. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-005 | Het waterniveau in het waterreservoir wordt door een continu peilsysteem gemeten. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-006 | De motorbediende vulafsluiter wordt afhankelijk van het waterniveau in het waterreservoir open of dicht gestuurd. Volgende schakelpeilen worden ingesteld: - waarschuwingsniveau overstort/extra suppletiestop: bij overschrijding wordt een waarschuwing naar de operator gestuurd en wordt de vulafsluiter dicht gestuurd. Dit niveau ligt 10 m³ lager dan de onderkant van het niveau van de overloop; met een minimum van 100 mm; - suppletiestop: bij overschrijding wordt de vulafsluiter dicht gestuurd. Het niveau van de suppletiestop ligt 10 m³ hoger dan het niveau van de suppletiestart, met een minimum van 100 mm; - suppletiestart: het systeem start met automatisch bijvullen van water als dit schakelpeil onderschreden wordt. Het niveau van de suppletiestart ligt 6 m³ hoger dan het niveau van de voorziene functioneel benodigde capaciteit (fbc), met een minimum van 100 mm; - functioneel leeg, pompen af: het laagje water dat nog in het bluswaterreservoir staat kan niet opgepompt worden. De brandbluspompen worden automatisch afgezet om drooglopen te voorkomen. Om te vermijden dat de pompen onterecht afschakelen bij een vals alarm ‘functioneel leeg, pompen af’ terwijl de brandweer aan het blussen is, dient in de programmatie voorzien te zijn dat eerst de bovenstaande niveaus werden gemeten. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-007 | Bij het overschrijden van volgende niveaus in het waterreservoir dient een waarschuwing naar de operator/verkeersleider doorgestuurd te worden: - waarschuwingsniveau overstort/extra suppletiestop: bij overschrijding wordt een waarschuwing naar de operator gestuurd en wordt de suppletie gestopt; - waarschuwingsniveau brandweer: het niveau dat overeenkomt met de helft van de functioneel benodigde capaciteit. Op dit moment dient de brandweer gewaarschuwd te worden dat best gestart wordt met het voorzien van extra suppletie; - waarschuwingsniveau functioneel leeg: bij het onderschrijden van dit niveau dient de verkeersleider de brandweer onmiddellijk te waarschuwen dat de pompen elk moment kunnen afslaan. Dit niveau ligt op zodanige hoogte dan de brandweer nog 10 minuten kan blussen (aan 2000 l/min of 4000 l/min al naargelang de bovenliggende eisen) voor de pompen daadwerkelijk afslaan bij niveau functioneel leeg, pompen af; - functioneel leeg, pompen af: het laagje water dat er nog in staat kan niet opgepompt worden. De verkeersleider krijgt een melding dat de brandbluspompen automatisch zijn afgezet om drooglopen te voorkomen. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-008 | In het bluswaterreservoir zijn ten minste drie vlotters aangebracht als back-up. Deze vlotters nemen de niveauregeling over bij storing van de hydrostatische niveaumeting of het niet functioneren van de besturing. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-009 | De in-/uitschakelpeilen van de 3 vlotters in het bluswaterreservoir worden op volgende niveaus gelegd: - tussen waarschuwingsniveau overstort en de onderkant van het fysieke niveau van de overstort zelf -> dichtsturen vulafsluiter en een storingsmelding; - tussen waarschuwingsniveau brandweer en suppletiestart -> opensturen vulafsluiter en een storingsmelding; - net onder waarschuwingsniveau functioneel leeg -> uitschakelen van de brandbluspompen en jockeypomp en een storingsmelding. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-010 | De vlotterschakelaars in het bluswaterreservoir treden in werking als het hoofdsysteem faalt. Zij geven een storingsmelding naar de operator als ze bereikt worden. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-011 | De minimale hoogte van een bluswaterreservoir bedraagt 2 m. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-012 | Een bluswaterreservoir dient waterdicht te zijn. Het bluswater mag niet lekken naar het grondwater of naar andere ruimtes in de tunnel. Een bluswaterreservoir mag niet over een dilatatievoeg lopen. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-013 | In het bluswaterreservoir dienen obstakels zoals steunpilaren zo veel mogelijk vermeden te worden. Indien zij strikt noodzakelijk zijn, bestaan ze uit ronde cilindervormige palen. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-014 | In het bluswaterreservoir wordt hellingsbeton naar de aanzuigpunten van de pompen toe voorzien. De helling hiervan bedraagt minimaal 1 % en maximaal 2,5 %. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-015 | In het bluswaterreservoir worden opgenomen: - een toegangsluik, dat van buitenaf kan worden afgesloten; - een ontluchtingsbuis; - een vaste aluminium klimladder onder een toegangsluik, voorzien van antislip treden; | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-016 | De drukverhogingsinstallatie bestaat uit twee of meer brandbluspompen om het nodige debiet en de nodige druk tijdens blussen te verzekeren. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-017 | Voor tunnels > 500 m dient de bluswatervoorziening in staat te zijn een totaal werkingsdebiet van 4000 l/min gedurende 1 uur te leveren vanuit twee aanliggende aansluitpunten, en (maar niet gelijktijdig) minstens 2000 l/min afgenomen vanuit één aansluitpunt. Voor tunnels met een lengte tussen 250 en 500 m wordt een debiet van slechts 2000 l/min vereist gedurende 1 uur afgenomen vanuit één aansluitpunt, tenzij het om een tunnel met standaarduitrusting A gaat, waarvoor 4000 l/min gedurende 1 uur aangehouden wordt. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-018 | De dynamische druk ter hoogte van de hydranten dient bij afname van het werkingsdebiet aan bluswater tussen 8 en 10 bar te liggen. Als er geen bluswater wordt afgenomen, is de statische druk aan de hydranten maximaal 14 bar. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-019 | Het ontstaan van cavitatie in de brandbluspomp en leeglopen van de aanzuigleiding dient vermeden te worden. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-020 | Aan de zuigzijde van de centrifugale brandbluspomp(en) is een centrale zuigleiding aangebracht die tot net boven het vloerniveau van het waterreservoir loopt, uitgerust met een trompetvormig aanzuigstuk voorzien van een zuigkorf. Onder de zuigkorven wordt een kunststof anti-vortexplaat geplaatst, die met behulp van afstandhouders aan de korven wordt vastgemaakt. De zuigleidingen doorheen het gebouw worden zo kort mogelijk gehouden. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-021 | Er wordt altijd een reserve brandbluspomp voorzien, zodat bij uitval van een brandbluspomp nog steeds 100 % van de voorziene capaciteit geleverd kan worden. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-022 | Elke brandbluspomp wordt voorzien van een werkschakelaar, waarmee elke pomp met een plaatselijke bediening aan- en uitgezet kan worden. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-023 | Het gebruik van softstarters is toegelaten. De bluswatervoorziening dient hierbij wel te bewerkstelligen dat het functioneel benodigde debiet binnen 15 seconden beschikbaar is bij gebruik van een hydrant. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-024 | De brandbluspompen en het leidingnetwerk moeten bestand zijn tegen de druk die ontstaat wanneer de pompen worden geactiveerd zonder dat er water wordt afgenomen. Het leidingnetwerk moet hierop gedimensioneerd worden zonder rekening te houden met de positieve werking van retourleidingen. Hiervoor mag de druk bij werking van de pompen zonder waterafname maximaal 140 % van de druk bij het ontwerpdebiet zijn. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-025 | Het warmlopen van de brandbluspompen op het moment dat deze draaien zonder dat er waterafname is aan de hydranten wordt vermeden. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-026 | De brandbluspompen moeten bij afname van 150 % van het werkingsdebiet nog steeds minimaal 60 % van de werkingsdruk kunnen garanderen. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-027 | Volgende acties geven aanleiding tot het opstarten van de brandbluspompen: - de selectie van bedrijfstoestand ‘Calamiteit’ in de verkeerscentrale; - een grote drukval (tussen 2-4 bar), wat duidt op een waterafname bij een van de hydranten. Eens de brandweerpompen automatisch aanslaan, blijven ze werken tot er door menselijk handelen ingegrepen wordt. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-028 | Nabij elke brandbluspomp en de jockeypomp wordt een hoofdafsluiter voorzien. Nabij elke brandbluspomp worden ook leidingcompensatoren voorzien. Genoemde afsluiters en compensatoren zijn trillingsvrij op de vloer afgesteund. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-029 | Op het laagste punt van het brandbluspompenlokaal wordt een afvoer richting de vloeistofopvang en -afvoer van de tunnel voorzien. De capaciteit van de afvoer is minimaal even groot als de capaciteit van de drinkwater suppletie. De afvoer kan gravitair of met een dompelpomp in een pompzonk voorzien worden. Bij detectie van water op de vloer dient een alarm te worden gegenereerd. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-030 | De blusvoorziening is voorzien van een jockeypomp om de bluswatervoorziening continu op druk te houden. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-031 | De druk in het systeem wordt gemeten en voorzien van twee instelbare schakelpunten: ‘druk laag’ (< 6 bar) en ‘druk hoog’ (> 8 bar). Als de brandbluspompen niet in bedrijf zijn en er volgt een melding ‘druk laag’, dan dient de jockeypomp automatisch in te schakelen totdat ‘druk hoog’ is bereikt. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-032 | Als een brandbluspomp wordt gestart, dient de jockeypomp automatisch af te schakelen en de eventuele automatische lekdetectie te stoppen. Wordt een brandbluspomp gestart tijdens lekdetectie, dan hoort dit niet tot een storingsmelding te leiden. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-033 | Er worden 3 leksituaties gedefinieerd: - acceptabel lek: lek < 4 liter/uur; - klein lek: 4 liter < lek < 100 liter/uur; - groot lek: lek > 100 liter/uur. De PLC-besturing dient de leksituaties te detecteren op basis van een combinatie van de looptijden en inschakelfrequenties van de jockeypomp. Het klein en groot lek dienen als een storingsmelding te worden gemeld. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-034 | De jockeypomp wordt voorzien van een werkschakelaar, waarmee deze met een plaatselijke bediening aan- en uitgezet kan worden. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-035 | Elke tunnel dient uitgerust te worden met aansluitpunten (hydranten) ten behoeve van de brandweer. De gemiddelde tussenafstand van de hydranten bedraagt 50 m, met een maximaal toegelaten afstand van 60 m. Bij iedere interventiedeur dient binnen een afstand van maximaal 5 meter, gemeten vanaf de interventiedeur in de ontwerprijrichting, een hydrant geplaatst te zijn. Daarenboven worden ook hydranten voorzien ter hoogte van de portalen, op een beperkte afstand van de tunnelmond. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-036 | Elk aansluitpunt beschikt over twee koppelingen DSP 70 met afsluitkap. Elke koppeling is voorzien van een eigen afsluiter. Op beide koppelingen DSP 70 is het mogelijk om gelijktijdig een verdeelstuk naar 2 x DSP 45 aan te sluiten. Deze koppelingen zijn gepositioneerd op een hoogte tussen 0,8 m en 1,2 m. De persslangen moeten kunnen gekoppeld worden zodat ze niet onnatuurlijk knikken op het tracé van het aansluitpunt naar de brandlocatie. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-037 | Het leidingwerk van de bluswatervoorziening dient gedurende 2 uur functiebehoud te hebben, waarbij het bluswater in de brandblusleidingen onder de 80 °C blijft bij brand in de voertuigkoker volgens de RWS-brandcurve. Dit kan worden gerealiseerd door de leiding af te schermen of de leiding zelf bestand te maken tegen deze brand. Uitgezonderd van deze eis is de hydrant nabij een brandend voertuig. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-038 | Elke hydrant in de tunnel is vanuit de middenkoker of een voor de brandweer toegankelijke technische koker individueel afsluitbaar. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-039 | De bluswatervoorziening dient beschermd te zijn tegen de gevolgen van waterslag en waterslag te beperken. Een waterslagberekening wordt uitgevoerd voor het volledige leidingsysteem. Dit is noodzakelijk om de maximale druk in het distributiesysteem te controleren en te beheersen. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-040 | De leidingen van de bluswatervoorziening, of delen ervan, kunnen worden geleegd door het water af te voeren via de riolering naar de vloeistofkelder(s) op de diepste of laagste punten van de leidingen of delen ervan. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-041 | Het suppletiepunt voor suppletie door de brandweer wordt bij voorkeur voorzien ter hoogte van een portaal. Indien nodig kan een suppletiepunt ook op andere locaties worden geplaatst, afhankelijk van de meest praktische locatie voor suppletie. In dat geval dient de brandweer zich te kunnen opstellen op een afstand van minder dan 5 m van het suppletiepunt. Hiervoor dient een opstelplaats van minstens 4x20m te worden voorzien. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-042 | Het suppletiepunt voor de brandweer is uitgerust met: - minstens twee koppelingen van het type DSP 70; - een vermelding ‘BRANDWEER - VULOPENING BLUSWATERVOORRAAD’ in RAL 3020 met minimale afmetingen 250x400mm volgens Figuur 1-7; - een indicatie van het niveau van de bluswatervoorraad. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-043 | De drukverhogingsinstallatie dient bij de toestand ‘Uit’ geen druk te leveren aan het stelsel van distributieleidingen. De brandbluspompen en jockeypompen zijn hierbij uitgeschakeld vanuit de tunnelbesturing. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-044 | Voor het periodiek testen van de lekdetectie moet een automatisch testsysteem geïnstalleerd worden. Daarvoor dient vanaf de distributieleiding een retourleiding naar het brandblusreservoir te worden aangebracht, met daartussen een veersluitende (NC) motorbediende afsluiter. Deze leiding dient voor het testen van de automatische lekdetectie. Tijdens een testcyclus wordt de lektestafsluiter kortstondig geopend, waardoor de systeemdruk daalt tot net onder het niveau ‘druk laag’, waardoor de jockeypomp zou geactiveerd moeten worden. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-045 | Om de bluswaterpompen zelf periodiek te kunnen testen dient een testvoorziening met retourleiding en debietmeter voorzien te worden. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-046 | Alle elektrische apparatuur voor voeding en sturing van de brandbluspomp installatie dient in een voedings- en besturingskast in het brandbluspompenlokaal te worden aangebracht. Hierbij dient de voeding gescheiden te zijn van de besturing. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-047 | Bij storing `trillingen’ van de pomp, dient de pomp in geval van een calamiteit actief te blijven. De storing dient teruggemeld te worden. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-048 | Bij storing `motortemperatuur overschrijding’ van de pomp, dient de storing gemeld te worden. De pomp dient te worden afgeschakeld en de redundante pomp dient de functie over te nemen. Indien meer dan één pomp uitvalt, dient dit aan de operator gemeld te worden. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C501-049 | Alle afsluiters, behalve die van de aansluiting van elke hydrant op de hoofdleiding (hydrantafsluiter) en de hydranten zelf, zijn voorzien zijn van elektronische standbewaking. Afwijkingen van de defaultstand per toestand dienen als storing gemeld te worden. | C500 Brandbestrijding | C501 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C503-001 | Indien de rijbaan bestaat uit één of twee rijstroken, wordt de voertuigkoker uitgerust met hulpposten langs één zijde van de rijbaan binnen een langsafstand van 5 meter van elke vluchtdeur. De hulpposten worden bij voorkeur aan de rechterzijde geplaatst, gekeken in de ontwerprijrichting. | C500 Brandbestrijding | C503 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C503-002 | Indien de rijbaan bestaat uit meer dan 2 rijstroken, wordt de voertuigkoker uitgerust met hulpposten aan beide zijden van de rijbaan. In de voertuigkoker wordt binnen een afstand van 5 meter van elke vluchtdeur een hulppost geplaatst, gemeten vanaf de vluchtdeur in de ontwerprijrichting. | C500 Brandbestrijding | C503 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C503-003 | Indien er aan beide zijden van de rijbaan hulpposten zijn aangebracht, worden deze recht tegenover elkaar aangebracht. | C500 Brandbestrijding | C503 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C503-004 | De onderlinge afstand tussen hulpposten in de voertuigkoker aan één zijde van de voertuigkoker mag niet groter zijn dan gemiddeld 50 m, met een maximum van 60m. | C500 Brandbestrijding | C503 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C503-005 | Een hulppost moet de volgende middelen bevatten: - noodintercom; - inwendige verlichting; - 2 draagbare brandblusapparaten voorzien van een BENOR label. | C500 Brandbestrijding | C503 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C503-006 | Een hulppost die in de buurt van de hydranten staat bevat bovendien de volgende middelen: - 1 los verdeelstuk van DSP 70 naar 2 x DSP 45; - een koppelingssleutel DSP 45/70. | C500 Brandbestrijding | C503 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C503-007 | De hulppost is uitgerust met één scharnierende deur. De deur - wordt uitgevoerd in metaal in RAL 3020; - kan drukgolven van vrachtverkeer weerstaan, en sluit de hulppost dusdanig af dat inwendige vervuiling en het genereren van detecties door passerend verkeer wordt voorkomen; - wordt geopend met een deurklink die verzonken is in de deur; - kan ten minste 175 graden worden geopend met de rijrichting mee. | C500 Brandbestrijding | C503 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C503-008 | De maximale verticale afstanden tussen het wegdek en de voorzieningen zijn als volgt: - Noodintercom: 1,6 m; - Draagbaar brandblusapparaat: 1,4 m. | C500 Brandbestrijding | C503 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C503-009 | De voertuigkokerzijde van de hulppost valt gelijk met het vlak van de tunnelwand. | C500 Brandbestrijding | C503 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C503-010 | De brandwerendheid van hulpposten die zijn ingebouwd in een wand die dient als brandscheiding (bijvoorbeeld tussen de voertuigkoker en de vluchtroute) voldoet aan dezelfde brandwerendheidsklasse als de wand. De wand moet op alle plaatsen voldoen aan de eisen voor brandcompartimentering, ook ter plaatse van bijvoorbeeld doorvoeringen of hulpposten. | C500 Brandbestrijding | C503 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C503-011 | Elke hulppost wordt uitgerust met een sensor om de open of gesloten stand te detecteren. | C500 Brandbestrijding | C503 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C505-001 | Leidingverwarming is te realiseren als zelfregelende elektrische verwarmingskabels aan te brengen onder leidingisolatie. De regeling gebeurd met een aanlegthermostaat, geplaatst tegen het leidingoppervlak en onder de isolatie. Bij een omgevingstemperatuur van -15°C dient de leidingtemperatuur minstens 4°C te bedragen. | C500 Brandbestrijding | C505 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C505-002 | De verwarmingskabels dienen vóór het aanbrengen van de leidingisolatie op de juiste montage en werking te worden gecontroleerd. | C500 Brandbestrijding | C505 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C505-003 | De buitenzijde van de leidingisolatie wordt beschermd tegen vocht. | C500 Brandbestrijding | C505 | 1.0 | 2025-02-13
FE. C505-004 | Op de afwerking van een leiding met leidingverwarming dienen met een h.o.h. afstand van 25 m stickers te zijn aangebracht met de tekst 'verwarmingskabel 230V Elektrische tracing'. | C500 Brandbestrijding | C505 | 1.0 | 2025-02-13